## 标准间样张
Guestroom Defect Inspection Checklist 客房缺陷检查表 房号 Room:
结果填写： YES/需维修/未能查到/N/A
Area 区域 | NO. 序号 | Discription 描述 | 1st Check 第一次检查 | Description fo Defect 叙述缺陷 | Project Team 项目部
|  |  | Date: 2019 年(Y) 日期: 月(M) 日(D) |  | Date: 2019 年(Y) 日期: 月(M) 日(D)
|  |  | Result 结果 |  | Result 结果
客房部
1.Entrance 入口&门厅 | 1 | Door Bell 门铃 | Yes |  | N/A
| 2 | 门铃按钮&背光（免打扰为红灯且DND模式门铃不响） | 需维修 |  | N/A
| 3 | 房间门牌标示 | 未能检查 |  | N/A
| 4 | Door 门&门框 | N/A |  | N/A
| 5 | Door latch, closer, stopper 合页&闭门器/&门阻&防烟条&防音条 | N/A |  | N/A
| 6 | Door Lock & Handle&DL/Safe lock 门锁&门把手&反锁装/防盗扣 | N/A |  | N/A
| 7 | 猫眼 ◆AK房特有：5F-9F残疾人房有两个猫眼 | N/A |  | N/A
| 8 | Fire escape route 消防疏散图 | N/A |  | N/A
| 9 | Entrance light switch & DND switch 进门灯开关&勿扰开关&壁灯开关 | N/A |  | N/A
| 10 | 行李架镜子 | N/A |  | N/A
| 11 | 行李架大理石台面 | N/A |  | N/A
| 12 | 行李架艺术框 | N/A |  | N/A
| 13 | 行李架艺术灯具 | N/A |  | N/A
| 14 | 风口 | N/A |  | N/A
| 15 | Furnishings 墙纸 | N/A |  | N/A
| 16 | Ceiling 天花 | N/A |  | N/A
| 17 | Light 射灯 | N/A |  | N/A
| 18 | Maintenance board 检修板 | N/A |  | N/A
| 19 | Marbled floor 大理石地面 | N/A |  | N/A
| 20 | Skirting Board 踢脚线 | N/A |  | N/A
| 21 | Mirror 镜子 | N/A |  | N/A
| 22 | Spray 喷淋 | N/A |  | N/A
2.Cabinet 橱柜 | 23 | 保险箱柜移门（移门滑轮无噪音，安静顺滑）&移门玻璃&铝合金拉手&轨道螺丝 | N/A |  | N/A
| 24 | 保险箱位置（保险箱置于盖板上方，盖板四周收口完好，固定于木板上方） | N/A |  | N/A
| 25 | Safe box 保险箱 | N/A |  | N/A
| 26 | 墙布 | N/A |  | N/A
| 27 | 隔板、木制面 | N/A |  | N/A
| 28 | 保险箱柜灯 | N/A |  | N/A
| 29 | Cabinet door 衣柜移门（移门滑轮无噪音，安静顺滑）&移门玻璃&铝合金拉手&轨道螺丝 | N/A |  | N/A
| 30 | Door hinge 柜门铰链 | N/A |  | N/A
| 31 | 挂衣杆 | N/A |  | N/A
| 32 | 衣柜内隔板 | N/A |  | N/A
| 33 | 抽屉柜&抽屉 | N/A |  | N/A
| 34 | 抽屉轨道&螺丝 | N/A |  | N/A
| 35 | 电箱门 | N/A |  | N/A
| 36 | Furnishings 木饰面 | N/A |  | N/A
| 37 | 衣柜灯 | N/A |  | N/A
◆ JS房特有：衣帽间 | 38 | 衣柜移门 | N/A |  | N/A
| 39 | 挂衣杆 | N/A |  | N/A
| 40 | Cabinet door 橱柜门 | N/A |  | N/A
| 41 | 电箱门 | N/A |  | N/A
| 42 | Cabinet door 橱柜门 | N/A |  | N/A
| 43 | Door hinge 橱柜门铰链 | N/A |  | N/A
| 44 | Drawer 抽屉&轨道 | N/A |  | N/A
| 45 | Furnishings 木饰面 | N/A |  | N/A
| 46 | 衣柜灯 | N/A |  | N/A
| 47 | Safe box 保险箱 | N/A |  | N/A
3.MiniBar 迷你吧 | 48 | 冰箱柜门 | N/A |  | N/A
| 49 | 柜门铰链 | N/A |  | N/A
| 50 | 冰箱插座 | N/A |  | N/A
| 51 | 冰箱透气孔 | N/A |  | N/A
| 52 | Furnishings 木饰面 | N/A |  | N/A
| 53 | Minibar 小冰箱 | N/A |  | N/A
| 54 | 储杯盒&大理石饰面 | N/A |  | N/A
| 55 | ◆JS/SK3/SK4特有：铝合金框架&软包皮 | N/A |  | N/A
| 56 | ◆JS/SK3/SK4特有：迷你吧大理石台面 | N/A |  | N/A
| 57 | ◆JS特有：天花红外探头 | N/A |  | N/A
| 58 | Drawer 抽屉&轨道&皮面 | N/A |  | N/A
| 59 | 插座 | N/A |  | N/A
| 60 | 柜灯 | N/A |  | N/A
| 61 | 烧水台面（大理石）&铝合金包边 | N/A |  | N/A
| 62 | Drawer 抽屉&轨道&皮面 | N/A |  | N/A
| 63 | 空调开关 | N/A |  | N/A
| 64 | 插座（上下都有） | N/A |  | N/A
| 65 | 墙布（上和下都有） | N/A |  | N/A
| 66 | 空调出风口 | N/A |  | N/A
| 67 | 喷淋 | N/A |  | N/A
| 68 | 地脚线 | N/A |  | N/A
4.TV 电视 | 69 | 电视柜大理石台面 | N/A |  | N/A
| 70 | 电视机 | N/A |  | N/A
| 71 | 电视背景墙纸 | N/A |  | N/A
| 72 | Furnishing 电视背景木饰面/灯 | N/A |  | N/A
| 73 | 电视机下方柜门（墙纸饰面完整，美观） | N/A |  | N/A
| 74 | 柜内插座 | N/A |  | N/A
| 75 | 地脚线 | N/A |  | N/A
◆JS房特有：客厅 | 76 | 窗帘100%遮光 | N/A |  | N/A
| 77 | Window & Windowsill 窗户&窗沿 | N/A |  | N/A
| 78 | Window Glass 玻璃窗 | N/A |  | N/A
| 79 | 客厅沙发 | N/A |  | N/A
| 80 | 茶几 | N/A |  | N/A
| 81 | 电视机支架&电源插座&F头&网口&数据柜门 | N/A |  | N/A
| 82 | 电视柜大理石台面 | N/A |  | N/A
| 83 | 电视背景墙纸 | N/A |  | N/A
| 84 | 电视背景木饰面 | N/A |  | N/A
| 85 | 出风口 | N/A |  | N/A
| 86 | 墙纸 | N/A |  | N/A
| 87 | 木地板 | N/A |  | N/A
| 88 | 卧室门&门框 | N/A |  | N/A
| 89 | 门铰链 | N/A |  | N/A
| 90 | 门锁&门把手 | N/A |  | N/A
5.Bedroom 卧室 | 91 | 写字台桌面（边不锋利，支撑物边角光滑）&底部防划毛毡 | N/A |  | N/A
| 92 | 写字台（玻璃&防滑垫） | N/A |  | N/A
| 93 | 写字台艺术灯具（艺术灯具牢固，不晃动） ◆角房靠窗台的艺术灯具高度比原先高30CM，牢固不晃动 | N/A |  | N/A
| 94 | 写字椅/面料/防划毛毡 | N/A |  | N/A
| 95 | 壁灯开关/插座/USB | N/A |  | N/A
| 96 | 小茶几桌面木饰面 | N/A |  | N/A
| 97 | 工作区沙发 | N/A |  | N/A
| 98 | 靠垫/坐垫/沙发隔断柜 | N/A |  | N/A
| 99 | 窗帘100%遮光 | N/A |  | N/A
| 100 | 薄帘 | N/A |  | N/A
| 101 | 窗帘轨道/螺丝/电动盒及电线 | N/A |  | N/A
| 102 | Window & Windowsill 窗户&窗沿&硅胶 | N/A |  | N/A
| 103 | Window Glass 玻璃窗 | N/A |  | N/A
| 104 | 墙布/装饰画 | N/A |  | N/A
| 105 | 射灯 | N/A |  | N/A
| 106 | Soft package of bed head 床头软包（布艺） | N/A |  | N/A
| 107 | Hard finishes of bed head 床头硬包（皮） | N/A |  | N/A
| 108 | 床头墙面墙纸 | N/A |  | N/A
| 109 | 床架（布艺）&床板 | N/A |  | N/A
| 110 | 席梦思 | N/A |  | N/A
| 111 | 块毯 | N/A |  | N/A
| 112 | Bedside table 床头柜&夜灯&玻璃 | N/A |  | N/A
| 113 | Drawer 抽屉/轨道 | N/A |  | N/A
| 114 | 装饰托盘 | N/A |  | N/A
| 115 | 总开关&夜灯开关&场景一&场景二&床头灯开关&电源插座带USB | N/A |  | N/A
| 116 | 床头灯/台灯 | N/A |  | N/A
| 117 | Skirting Board 踢脚线 | N/A |  | N/A
| 118 | Floor 地板 | N/A |  | N/A
| 119 | 喷淋（喷淋装饰圈完好，牢固）/烟感 | N/A |  | N/A
| 120 | Ceiling 天花 | N/A |  | N/A
| 121 | 木饰面 | N/A |  | N/A
| 122 | 墙布 | N/A |  | N/A
| 123 | 烟感/喷淋 | N/A |  | N/A
6.Bathroom 卫生间 | 124 | Ceiling 天花 | N/A |  | N/A
| 125 | Spray 喷淋 | N/A |  | N/A
| 126 | Marble wall 大理石墙面 | N/A |  | N/A
| 127 | Marble floor 大理石地面 | N/A |  | N/A
| 128 | Door Finish 移门饰面 | N/A |  | N/A
| 129 | 移门拉手/轨道/螺丝 | N/A |  | N/A
| 130 | Basin 面池/硅胶 | N/A |  | N/A
| 131 | Basin Faucet 面池龙头 | N/A |  | N/A
| 132 | Hot-cold index 面池龙头冷热水标识 | N/A |  | N/A
| 133 | Basin stopper 面池的水塞/溢水口 | N/A |  | N/A
| 134 | 面池大理石台面/硅胶 | N/A |  | N/A
| 135 | 抽屉/轨道/毛巾支架 | N/A |  | N/A
| 136 | 台盆下水管道 | N/A |  | N/A
| 137 | 台盆下支架/毛巾托盘 | N/A |  | N/A
| 138 | 化妆镜及灯/镜子/镜灯 | N/A |  | N/A
| 139 | 插座/挂衣钩 | N/A |  | N/A
| 140 | 台盆下地漏 | N/A |  | N/A
| 141 | ◆浴缸（AK房无浴缸）及釉面 | N/A |  | N/A
| 142 | 浴缸龙头大理石支架（JS/SK3/SK4房没有） | N/A |  | N/A
| 143 | 浴缸手持花洒&龙头&软管&转换器&开关（AK房无浴缸） | N/A |  | N/A
| 144 | Hot-cold index 浴缸龙头冷热水标识（AK房无浴缸） | N/A |  | N/A
| 145 | Handrail 浴缸扶手（AK房无浴缸） | N/A |  | N/A
| 146 | Overfall gap 浴缸溢水口（AK房无浴缸） | N/A |  | N/A
| 147 | Bathtub stopper 浴缸水塞（AK房无浴缸） | N/A |  | N/A
| 148 | 浴缸处地漏 | N/A |  | N/A
| 149 | ◆JS房特有：毛巾木圆柱 | N/A |  | N/A
| 150 | 马桶间玻璃门/门拉手/门铰链/防撞橡皮 | N/A |  | N/A
| 151 | Toilet 马桶/水箱/坐板/盖板/铰链 | N/A |  | N/A
| 152 | 马桶底座/螺丝/硅胶 | N/A |  | N/A
| 153 | 马桶水箱大理石盖板 | N/A |  | N/A
| 154 | Toilet Flushing 马桶冲水 | N/A |  | N/A
| 155 | 插座 | N/A |  | N/A
| 156 | 卫生袋搁板石 | N/A |  | N/A
| 157 | Toilet Paper rack 卷纸架 | N/A |  | N/A
| 158 | 备用卷纸架 | N/A |  | N/A
| 159 | 顶灯 | N/A |  | N/A
| 160 | 排风 | N/A |  | N/A
| 161 | ◆AK房特有：马桶间移门&导轨 | N/A |  | N/A
| 162 | ◆AK房特有：马桶间扶手 | N/A |  | N/A
| 163 | ◆AK房特有：淋浴间扶手 | N/A |  | N/A
| 164 | ◆AK房特有：淋浴间玻璃移门 | N/A |  | N/A
| 165 | Glass door 淋浴房玻璃门 | N/A |  | N/A
| 166 | Door handle 淋浴房玻璃门拉手 | N/A |  | N/A
| 167 | 淋浴房门挡水条 | N/A |  | N/A
| 168 | Door hinge 淋浴房玻璃门铰链 | N/A |  | N/A
| 169 | Bath towel rack 浴巾架 | N/A |  | N/A
| 170 | Water 淋浴房龙头&爬升杆&软管&转换器 | N/A |  | N/A
| 171 | Rain Shower 淋浴房雨淋花洒 | N/A |  | N/A
| 172 | 淋浴房下水大理石盖板 | N/A |  | N/A
| 173 | Drainage 淋浴房地漏 | N/A |  | N/A
| 174 | Support 淋浴房脚凳 | N/A |  | N/A
| 175 | Marble wall& floor 淋浴房大理石墙面&地面 | N/A |  | N/A
| 176 | 硅胶 | N/A |  | N/A
| 177 | 灯 | N/A |  | N/A
◆ JS/SK3/SK4特有：小卫生间 | 178 | 大理石地面 | N/A |  | N/A
| 179 | 大理石墙面 | N/A |  | N/A
| 180 | 台盆 | N/A |  | N/A
| 181 | 台盆龙头 | N/A |  | N/A
| 182 | 龙头冷热水标识 | N/A |  | N/A
| 183 | 台盆下水 | N/A |  | N/A
| 184 | 马桶下水 | N/A |  | N/A
| 185 | Drainage 地漏 | N/A |  | N/A
◆JS特有：梳妆区 | 186 | 大理石地坪 | N/A |  | N/A
| 187 | 木饰墙面 | N/A |  | N/A
| 188 | 天花 | N/A |  | N/A
| 189 | 检修口 | N/A |  | N/A
| 190 | 喷淋 | N/A |  | N/A
| 191 | 射灯 | N/A |  | N/A
| 192 | 喇叭 | N/A |  | N/A
| 193 | 墙纸/墙布 | N/A |  | N/A
| 194 | 梳妆台木饰面 | N/A |  | N/A
| 195 | 梳妆台玻璃 | N/A |  | N/A
| 196 | 梳妆台抽屉/轨道 | N/A |  | N/A
| 197 | 镜子 | N/A |  | N/A
| 198 | 艺术框 | N/A |  | N/A
| 199 | 大理石台面 | N/A |  | N/A
| 200 | 马赛克墙面 | N/A |  | N/A
| 201 | 空调开关/灯具开关 | N/A |  | N/A
| 202 | 梳妆椅 | N/A |  | N/A
| 203 | 风口/灯带 | N/A |  | N/A
| 204 | 梳妆壁灯 | N/A |  | N/A
| 205 | 插座 | N/A |  | N/A
| 206 | 地脚线 | N/A |  | N/A
工程部
1.Entrance 入口&门厅 | 1 | Door latch, closer, stopper 合页&闭门器/&门阻&防烟条 | N/A |  | N/A
| 2 | 房间门牌标示(安装卡口，接线，与木饰面接缝） | N/A |  | N/A
| 3 | Ventilation 回风口 | N/A |  | N/A
2.Cabinet 橱柜 | 4 | 电箱门 | N/A |  | N/A
| 5 | 衣柜内感应灯带 | N/A |  | N/A
◆ JS房特有：衣帽间 | 6 | Lighting 感应灯带 | N/A |  | N/A
| 7 | 衣帽间红外探头 | N/A |  | N/A
3.MiniBar 迷你吧 | 8 | 灯带&灯带变压器 | N/A |  | N/A
| 9 | Socket 电源插座 | N/A |  | N/A
4.TV 电视 | 10 | 电视机支架&电源插座&F头&网口&数据柜门 | N/A |  | N/A
◆ JS房特有：客厅 | 11 | Smoothness of Track 电动窗帘滑轨 | N/A |  | N/A
| 12 | 电动窗纱导轨 | N/A |  | N/A
| 13 | 窗帘&窗纱控制 | N/A |  | N/A
| 14 | 天花红外探头 | N/A |  | N/A
| 15 | 总控开关&灯光控制开关&插座&网络面板 | N/A |  | N/A
| 16 | 灯光&色温&照射角度 | N/A |  | N/A
| 17 | 烟感&蜂鸣器 | N/A |  | N/A
5.Bedroom 卧室 | 18 | Smoothness of Track 电动窗帘滑轨 | N/A |  | N/A
| 19 | 电动窗纱导轨 | N/A |  | N/A
| 20 | 窗帘，窗纱控制 | N/A |  | N/A
| 21 | Ceiling Light 天花筒灯 | N/A |  | N/A
| 22 | 天花红外探头 | N/A |  | N/A
| 23 | Floor lamp 落地灯 | N/A |  | N/A
| 24 | Reading lamp 阅读灯 | N/A |  | N/A
| 25 | Lamp 台灯 | N/A |  | N/A
| 26 | 夜灯（夜灯开关，控制开关良好，并且可以内嵌入槽内） | N/A |  | N/A
| 27 | AC Controller 空调面板 | N/A |  | N/A
| 28 | 总控开关&灯光控制开关&插座&网络面板 | N/A |  | N/A
| 29 | Socket 电话&电源&网络插座 | N/A |  | N/A
| 30 | 烟感&蜂鸣器 | N/A |  | N/A
6.Bathroom 卫生间 | 31 | Ceiling lights 天花灯 | N/A |  | N/A
| 32 | Mirror light 镜前灯 | N/A |  | N/A
| 33 | Lighting Switch 灯开关 | N/A |  | N/A
| 34 | ◆普通客房：浴缸上方红外探头 ◆AK房特有：马桶间上方红外探头&淋浴间上方红外 | N/A |  | N/A
| 35 | ◆JS房特有：圆形浴缸按摩功能测试 | N/A |  | N/A
| 36 | ◆JS房/SK4/SK3特有：隐私玻璃 | N/A |  | N/A
| 37 | Drainage 地漏 | N/A |  | N/A
| 38 | Door Track 移门轨道 | N/A |  | N/A
| 39 | 移门联动装置（移门可以轻松拉动） | N/A |  | N/A
| 40 | Power socket 电源插座 | N/A |  | N/A
| 41 | ◆JS房/SK4/SK3特有：浴缸踏步灯带&变压器 | N/A |  | N/A
| 42 | ◆AK房特有：淋浴间红外探头 | N/A |  | N/A
| 43 | ◆AK/SK3/SK4房特有：卫生间移门检修口 | N/A |  | N/A
| 44 | ◆AK房特有：马桶间应急按钮 | N/A |  | N/A
| 45 | Cosmetic mirror 化妆镜&灯 | N/A |  | N/A
| 46 | Faucet & Switch 水龙头开关 | N/A |  | N/A
| 47 | Night light 夜灯 | N/A |  | N/A
| 48 | 淋浴房恒温龙头 | N/A |  | N/A
| 49 | 浴缸上方检修板 | N/A |  | N/A
| 50 | 镜子旁艺术灯具 | N/A |  | N/A
◆ JS/SK3/SK4特有：小卫生间 | 51 | 卫生间移门&导轨&移门饰面 | N/A |  | N/A
| 52 | 马桶水箱水位开关及浮球 | N/A |  | N/A
| 53 | 移门检修口 | N/A |  | N/A
7. Power 电气 | 54 | Check cable entry to box is well terminated 检查进入配电箱的各类强弱电缆收尾 &电箱门锁 | N/A |  | N/A
| 55 | Check earth bar inside distribution box sufficient for all earth lines 检测配电箱接地(线)值是否可靠（零线，地线）弱电对地电阻小于1欧姆，强电对地电阻小于4欧姆 | N/A |  | N/A
| 56 | Air break electricity leakage protection. 检测漏电保护功能（30ma-0.1s） | N/A |  | N/A
| 57 | Check whether the cable diameter and the drawing match 核对线缆线径与图纸是否符合（零线值） | N/A |  | N/A
| 58 | Check cable number marking is wrapped for all cabling 检查线缆是否套有标签 | N/A |  | N/A
| 59 | All distribution box switch/cables are clearly labeled & inline with room no. 检查所有配电间开关/电线标号应与房号相符 | N/A |  | N/A
| 60 | Check the electrical switch 核对电气开关容量与图纸是否符合 | N/A |  | N/A
| 61 | Emergency lighting detection 应急照明检测 | N/A |  | N/A
| 62 | Check the socket 检查不受控插座( 带有标签） | N/A |  | N/A
8.Power Socket Switches 电源插座灯开关 | 63 | Guest control system 检查取电及客控功能 | N/A |  | N/A
| 64 | Bell Switch 检查门铃开关 | N/A |  | N/A
| 65 | Door Bell 检查门铃受控及响度 | N/A |  | N/A
| 66 | DND Light 检查请勿打扰受控及门铃按钮灯亮颜色显示（DND状态下门铃功能）（清扫功能） | N/A |  | N/A
| 67 | Magnetic card door lock and double-lock feature. 检查房门磁卡锁启用及反锁功能 | N/A |  | N/A
| 68 | Check power sockets are correctly polarized 检查插座零线、火线位是否正确 | N/A |  | N/A
| 69 | Checked power socked are earthed 检查插座零线及保护接地 | N/A |  | N/A
| 70 | Check sockets/switches are up right installed and firm 检查各插座/开关面板是否都直立安装及牢固外观检查 | N/A |  | N/A
9.Lights 照明 | 71 | Check light fittings are securely mounted 检查灯具安装牢固度、位置及角度 | N/A |  | N/A
| 72 | Check light reflector are installed 检查灯具反光面是否安装 | N/A |  | N/A
| 73 | Check all bulbs,tube, color temperature and quality 检查所有灯泡、灯管、灯带色温质量无频闪（2700K） | N/A |  | N/A
| 74 | Check ceiling cutting are fix to fitting mounting Dia 检查吊顶开口适合灯具直径 | N/A |  | N/A
| 75 | Check light beam angle are correctly adjusted 检查灯照射角度是否调整定位 | N/A |  | N/A
| 76 | Check light switches at wall are working 检查灯开关正常工作 | N/A |  | N/A
| 77 | Switch of the floorlamp. 检查落地灯控制功能（三眼插头，落地灯安装牢固） | N/A |  | N/A
| 78 | Lighting bulb/tube power and color temperature. 检查各照明灯泡、灯管功率及色温 | N/A |  | N/A
| 79 | Check socket faceplate edges are without hole 摘机检查电话机静态和动态杂音情况（震铃，通话，留言功能，快捷键） | N/A |  | N/A
10.TV 电视机 | 80 | Appearance and hanger installation. 检查电视机外观和挂架安装 | N/A |  | N/A
| 81 | TV antenna socket panel and installation. 检查电视终端面板材质及安装 | N/A |  | N/A
| 82 | TV antenna port and AV connecting cable. 检查电视机天线接口和音视频连接线 | N/A |  | N/A
| 83 | TV channels image, tone quality and volume. 检查电视频道图像及音质、音量（开机音量，最大音量，开机频道） | N/A |  | N/A
| 84 | 检查电视机是否在酒店模式 | N/A |  | N/A
| 85 | TV remoter. 检查电视遥控(器)功能 | N/A |  | N/A
| 86 | TV power socket. 检查电视机电源插座及受控功能 | N/A |  | N/A
11.Freash Air / Exhaust 新排风 | 87 | Check with flowmeter for sufficient air exhaust 检测单位送新风量是否达标（2m/s） | N/A |  | N/A
| 88 | Check for fire damper installed if wall is fire compartment 检测卫生间单位排风量是否达标（2m/s） | N/A |  | N/A
| 89 | Fresh air inlet noise test. 检测送新风时的噪声是否达标（小于30dB） | N/A |  | N/A
| 90 | Washroom exhauster noise test 检测卫生间排风机运行噪声是否达标（小于30dB） | N/A |  | N/A
| 91 | Thermal insulation of the air aupply duct. 检查送、排风管保温 | N/A |  | N/A
12.卫生间-给排水 | 92 | Hot/cool water temperaure rise and fall (instant) 检测冷热水温有无(瞬间)波动及冷热水压差 | N/A |  | N/A
| 93 | 管井的冷热水，热回总阀能否完全关闭 | N/A |  | N/A
| 94 | 检查是否有窜水实验 | N/A |  | N/A
| 95 | If air in the water pipe 检查流水、仃水时有无发生水槌现象 | N/A |  | N/A
| 96 | Tap and filter of the faucet on basin 检查台盆水龙头水嘴和滤网 | N/A |  | N/A
| 97 | 检查台盆冷热水软管安装是否规范 | N/A |  | N/A
| 98 | Smooth water flow through the basin faucet 检测台盆水龙头流量及是否平衡（6L/M) | N/A |  | N/A
| 99 | Hot water temperature as designed. 检测热水出水温度达标时间(30-45s热水温度51℃） | N/A |  | N/A
| 100 | Check the basin water meter and the U-shape drain pipe under the basin. 检查台盆定水器和隔臭弯 | N/A |  | N/A
| 101 | Floor drain and odourproof in washroom. 检查卫生间地漏排水及隔臭效果 | N/A |  | N/A
| 102 | Shower head, filter, aquastat. 检查淋浴房花洒头、滤网、水温调节器（左热右冷） | N/A |  | N/A
| 103 | Max water flow of the shower head and balance of the hot and cool water supply. 检查淋浴房花洒龙头最大流量及冷热是否平衡（9L/M) | N/A |  | N/A
| 104 | Rain shower head water flow and uniformity. 检查热带雨淋花洒流量及均匀度（14L/M) | N/A |  | N/A
| 105 | Floor inclination of the shower room floor, if ponding. 检查淋浴房地面流水坡度及是否积水 | N/A |  | N/A
| 106 | Flow ratea of the floor drain inside the shower room as designed. 检查淋浴房地漏排水量是否达标 | N/A |  | N/A
| 107 | Bathtub installation and the service access. 检查浴缸安装及浴缸检修口可操作空间 | N/A |  | N/A
| 108 | Bathtub faucet and shower head installation. 检查浴缸水龙头及花洒头安装(冷热水管对接、冷热标识) | N/A |  | N/A
| 109 | Bathtub drain pipe. 检查浴缸下水管连接的紧密性 | N/A |  | N/A
| 110 | Bounced water stopper in bathtub. 检查浴缸弹起下水塞(放水测试10分钟水位不能下降） | N/A |  | N/A
| 111 | Pedestal toilet and water tank. 检查坐便器及水箱安装 | N/A |  | N/A
| 112 | 检查马桶水箱水位开关及浮球 | N/A |  | N/A
| 113 | Water level of the water tank (high/low) 检查水箱水位(高、低) | N/A |  | N/A
| 114 | Water flush and water drainning off of the toilet. 检查坐便器冲水及排水( 加软杂物 )效果 | N/A |  | N/A
| 115 | Siphon remianing water level of the pedestal toilet. 检查坐便器虹吸存水位 | N/A |  | N/A
| 116 | 检查浴缸，水斗，淋浴间同时放水，并检查地漏有无泛水现场及下水声音 | N/A |  | N/A
| 117 | Seepage proof of the washroom floor. 检查卫生间地坪防渗水 | N/A |  | N/A
13.Air-condition 空调 | 118 | Check FCU running speed control functioning 检查风机盘管速控功能（高、中、低速与面板控制一致） | N/A |  | N/A
| 119 | If air speed is as designed and evenly at the air pipe outlet. 检测风机盘管送风口风速是否达标、均匀（高3m、中2.5m、低2m） | N/A |  | N/A
| 120 | 检查风机盘管冷热供水Y型过滤器 | N/A |  | N/A
| 121 | 检查风机盘管手阀是否可以完全关闭 | N/A |  | N/A
| 122 | 风机盘管积水盘垃圾清理完毕 | N/A |  | N/A
| 123 | 风机盘管是否有空间利于维修 | N/A |  | N/A
| 124 | 天花吊顶内工程垃圾清理完毕，没有严重的积灰 | N/A |  | N/A
| 125 | If the noise from FCU at low/medium as designed. 检测风机盘管低档运行噪声是否达标（40dB） | N/A |  | N/A
| 126 | Check FCU thermostat is functioning, no wrongly wired 检查风机盘管温控开关接线是否正确(温控、高中低档位) | N/A |  | N/A
| 127 | The error range of the thermostat controller temperature sensor. 检查温控开关温度感应器功能 | N/A |  | N/A
| 128 | Electromagnetism Valve 冷热电磁阀切换检查 | N/A |  | N/A
| 129 | FCU reacting performance controlled by the RCU. 检查风机盘管受(房控系统)控功能效果 | N/A |  | N/A
| 130 | Check FCU filters are cleaned 检查风机盘管回风滤网安装及清洁情况 | N/A |  | N/A
| 131 | Check all valves are fully opened for water flow 检查冷热媒水进、出水阀开、闭情况 | N/A |  | N/A
| 132 | Connection and thermal isolation of the chilled water inlet/outlet. 检查冷热媒水进、出管连接及保温情况 | N/A |  | N/A
| 133 | Thermal isolation and drainage effects of the condensate water pipe 检查冷凝水管保温及排水效果 | N/A |  | N/A
| 134 | Manhole 检查检修人孔口上方空间可操作性情况 | N/A |  | N/A
| 135 | Water holder 检查盘管风机积水盘清洁及放坡、积水情况 | N/A |  | N/A
| 136 | Air outlet Temperature 检查风口送风温度（冬季23℃，夏季22℃回风温度） | N/A |  | N/A
| 137 | Connection between the air pipe and grid. 检查送风管与格栅连接的缝隙处有无漏风、风阻问题 | N/A |  | N/A
| 138 | Check the duct connection and filter 检查风管连接及过滤网 | N/A |  | N/A
| 139 | Vibrating noise of the FCU while switching on/running. 检查风机盘管启动/运转时管道振动声响 | N/A |  | N/A
| 140 | Check out the return air mouth grizzly installation 检查出回风口隔筛安装 | N/A |  | N/A
14.Others 其他 | 141 | Wall hole plugging between rooms. 检查房与房隔墙洞封堵 | N/A |  | N/A
| 142 | Plugging the wall holes for water/air pipes. 检查水管、风管穿墙洞的封堵 | N/A |  | N/A
| 143 | Bathtub floor hole plugging. 检查浴缸下地板洞的封堵 | N/A |  | N/A
| 144 | Floor plugging where the drain pipe goes through. 检查下水管穿楼板洞的封堵 | N/A |  | N/A
| 145 | 检查灯带变压器是否统一安装在检修口处 | N/A |  | N/A
15.Fire safety 消防安全 | 146 | Entrance door fire rating and flame retardant strip. 检查入口门防火等级及阻燃条 | N/A |  | N/A
| 147 | Door seal underneath the entrance door. 检查入口门底部门封(门闸)安装及动作效果 | N/A |  | N/A
| 148 | Fire escape indicator diagram 检查火灾逃生指示图 | N/A |  | N/A
| 149 | Peeping Hole in right direction and definition 检查房门窥镜可视角方向及清晰度 | N/A |  | N/A
| 150 | Door Latch/Chain 检查房门防盗扣(链)材质及安装 | N/A |  | N/A
| 151 | Door Closer 检查闭门器末段能否延时自动关闭及闭锁，以及不能卡位情况 | N/A |  | N/A
| 152 | Check room is well covered by sprinkler head. 检查内走道和卫生间天花隐藏喷淋头与吊顶的衔接 | N/A |  | N/A
| 153 | Check no leakage at sprinkler head & correct bulb type used 检查内走道、卫生间、卧室三处喷淋头有无渗漏水 | N/A |  | N/A
| 154 | Color tempwerature signs of the sprinkler for inroom corridor, washroom, bedroom. 检查内走道、卫生间、卧室三处喷淋头色温标志是否正确 | N/A |  | N/A
| 155 | Distance to ceiling of the side sprinkler in bedroom. 检查卧室侧喷距天花距离是否满足要求 | N/A |  | N/A
| 156 | Location of smoke detector in bedroom. 检查卧室烟感探测器安装位置外观检查 | N/A |  | N/A
| 157 | Sensitivity of the smoke detector in bedroom. 检查卧室烟感探测器功能 | N/A |  | N/A
| 158 | The alarm volume of bedroom smoke detector as designed. 检查卧室烟感探测器鸣警声响度是否达标 | N/A |  | N/A
| 159 | The switch function of the background music and fire broadcast. 检查消防广播是否能正常播放 | N/A |  | N/A
| 160 | Sound volume of the fire broadcast. 检查消防广播分贝是否达标 | N/A |  | N/A
| 161 | Wall are completely sealed for fire compartment (same thick as the wall) 检查天花上方分隔墙封堵情况(厚度与墙同) | N/A |  | N/A
| 162 | Pipe / duct through slab properly sealed with fire rated materials & water proofing materials 检查管道过墙洞所做耐火或防水材料填封 | N/A |  | N/A
1st Inspection 第一次检查 |  | Hotel-ENG Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________ |  | Project Team 项目部 Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________
Hotel-HSKP Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________
2nd Inspection 第二次检查 |  | Hotel-ENG Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________ |  | Project Team 项目部 Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________
Hotel-HSKP Title 职务_______________ Name 姓名 ______________ Signature 签名 _________________